## Slide 1
22.12.2016 г. службой наладки был произведен отчет о проделанной работе сектора приборов учета перед председателем правления АО «Астана-Теплотранзит» Курисько В.В.
Так же на отчетном совещании присутсвовали:
- Превый заместитель председателя правления Голев С.Н.
- Главный инженер Садыков З.И.
- Начальник службы режимов и реализации Саугабаев А.Х.
- Заместитель начальника службы режимов и реализации Султанова А.Б.
- Заместитель службы наладки Каликов С.К.
- Заместитель службы наладки Турабаев А.Б.
- Ведущий инженер службы наладки сектора приборов учета Умбетов А.М.
- Инженер службы наладки сектора приборов учета Радыгин Е.Б.
- Инженер службы наладки сектора приборов учета Макаш А.К.
- Инженер службы наладки сектора приборов учета Ержанов М.К.
Докладчиком выступил заместитель службы наладки Каликов С.К.

## Slide 2
Отчет о проделанной работы сектора приборов учета службы наладки
АО «Астана-Теплотранзит»

## Slide 3
Информация по поверке СТУ города Астана, по состоянию на 20.12.2016 г.
Принадлежность | необходимо поверить в 2016 году | поверено на 20.12.2016г. | осталось поверить в 2016 году |  | 
 |  |  | всего | не поверяются | на поверке
Бюджет | 82 | 82 | 0 | 0 | 0
МЖФ | 514 | 434 | 80 | 40 | 40
ВП | 216 | 192 | 24 | 23 | 1
Прочие юр. лица | 605 | 581 | 24 | 23 | 1
Частный сектор | 163 | 153 | 10 | 9 | 1
Итого | 1580 | 1442 | 138 | 95 | 43
Информация по поверке СТУ района "Сарыарка", по состоянию на 20.12.2016 г.
Принадлежность | необходимо поверить в 2016 году | поверено на 20.12.2016г. | осталось поверить в 2016 году |  | 
 |  |  | всего | не поверяются | на поверке
Бюджет | 41 | 41 | 0 | 0 | 0
МЖФ | 149 | 104 | 45 | 9 | 36
ВП | 104 | 90 | 14 | 13 | 1
Прочие юр. лица | 253 | 235 | 18 | 17 | 1
Частный сектор | 16 | 15 | 1 | 1 | 0
Итого | 563 | 485 | 78 | 40 | 38
Информация по поверке СТУ района "Алматы", по состоянию на 20.12.2016 г.
Принадлежность | необходимо поверить в 2016 году | поверено на 20.12.2016г. | осталось поверить в 2016 году |  | 
 |  |  | всего | не поверяются | на поверке
Бюджет | 37 | 37 | 0 | 0 | 0
МЖФ | 261 | 234 | 27 | 27 | 0
ВП | 34 | 34 | 0 | 0 | 0
Прочие юр. лица | 288 | 283 | 5 | 5 | 0
Частный сектор | 102 | 97 | 5 | 5 | 0
Итого | 722 | 685 | 37 | 37 | 0
Информация по поверке СТУ района "Есиль", по состоянию на 20.12.2016 г.
Принадлежность | необходимо поверить в 2016 году | поверено на 20.12.2016г. | осталось поверить в 2016 году |  | 
 |  |  | всего | не поверяются | на поверке
Бюджет | 4 | 4 |  |  | 
МЖФ | 104 | 96 | 8 | 4 | 4
ВП | 78 | 68 | 10 | 10 | 
Прочие юр. лица | 64 | 63 | 1 | 1 | 
Частный сектор | 45 | 41 | 4 | 3 | 1
Итого | 295 | 272 | 23 | 20 | 5

## Slide 4
 | Сары-Арка |  |  | Есиль |  |  | Алмата |  |  | по г. Астана |  |  | 
 | необходимо поверить | поверено | не поверено | необходимо поверить | поверено | не поверено | необходимо поверить | поверено | не поверено | необходимо поверить | поверено | не поверено | % не поверенных СТУ
2013г. | 543 | 252 | 291 | 163 | 48 | 115 | 674 | 260 | 414 | 1380 | 560 | 820 | 59%
2014г. | 675 | 356 | 319 | 259 | 137 | 122 | 787 | 431 | 356 | 1721 | 924 | 797 | 46%
2015г. | 734 | 660 | 74 | 342 | 318 | 24 | 770 | 712 | 58 | 1846 | 1690 | 156 | 8%
на 20.12.2016г. | 563 | 523 | 40 | 295 | 275 | 18 | 722 | 685 | 37 | 1581 | 1484 | 95 | 6%
Динамика проведения работ по государственной поверке СТУ города Астана

## Slide 5
Типы СТУ (комплект) | Перечень предприятий, занимающихся поверкой систем теплового учета на рынке г.Астана |  |  | 
 | ТОО "Тепловодотехника" | ТОО ПФ "Влет-Казахстан" | ТОО "Омега-2" | ТОО "Айдабол компани"
ВКТ- 7 с ПРЭМ Ду 20-40 | 47 350 (без замены литиевой батареи) | 0 | 52 100 (без замены литиевой батареи) | 41 360(без замены литиевой батареи)
ВКТ- 7 с ПРЭМ Ду 50 | 54 950 (без замены литиевой батареи) | 0 | 53 100 (без замены литиевой батареи) | 47 560(без замены литиевой батареи)
Взлет с ЭР Ду 20 - 40 | 0 | 60 900 (с заменой литиевой батареи) | 56 970 (без замены литиевой батареи) | 43 300(без замены литиевой батареи)
Взлет с ЭР Ду 50 | 0 | 60 900 (с заменой литиевой батареи) | 56 970 (без замены литиевой батареи) | 49 500(без замены литиевой батареи)
Сравнительный анализ стоимости поверки СТУ
Ориентировочная стоимость сервисных организаций за работу по демонтажу, монтажу, установке имитаторов, пуско-наладке – от 20 до 35 тысяч тенге.
№ п/п | Предприятия, занимающиеся поверкой СТУ | ТОО "Тепловодотехника" |  | ТОО ПФ "Влет-Казахстан" |  | ТОО "Омега-2" |  | ТОО "Айдабол компани" | 
 | Наименование средств измерений | Кол-во | Цена | Кол-во | Цена | Кол-во | Цена | Кол-во | Цена
1 | Тепловычислитель ВКТ-7 | 1 | 12 000 |  |  | 1 | 7 500 | 1 | 10 560
2 | Тепловычислитель ТСРВ-03Х | 1 | 15 000 | 1 | 28 000 | 1 | 14 800 | 1 | 12 500
3 | Ультрозвуковые расходомеры Ду 15-20 | 1 | 9 300 |  |  | 1 | 9 400 | 1 | 8 200
4 | Ультрозвуковые расходомеры Ду 25-40 | 1 | 9 300 |  |  | 1 | 18 300 | 1 | 8 200
5 | Ультрозвуковые расходомеры Ду 50 | 1 | 16 000 |  |  | 1 | 18 300 | 1 | 14 000
6 | Электромагнитные расходомеры Ду 20-40 | 1 | 14 500 | 1 | 22 200 | 1 | 20 350 | 1 | 12 900
7 | Электромагнитные расходомеры Ду 50 | 1 | 18 300 | 1 | 22 200 | 1 | 20 350 | 1 | 16 000
8 | Термопреобразователи сопративлений (комплект) | 1 | 6 350 |  | тариф АО НаЦЭкс | 1 | 3 900 | 1 | 5 000
9 | Поверка тепловычислителя с заменой литивой батареи | 1 | 20 000 |  |  |  |  | 1 | 17 000
Сравнительный анализ стоимости поверки элементов СТУ

## Slide 6
Перечень предприятий, занимающихся поверкой систем теплового учета на рынке г. Астана
№ | Наименование предприятия | Фактический адрес | Ф.И.О. руководителя | Типы поверяемых приборов | Тип проливной установки | Количество рабочих мест | Межповерочный интервал проливной установки | Виды работ лаборатории
1 | ТОО "Тепловодотехника" | г.Астана пр.Туран д.12 г.Алматы ул Гайдара д.196/6 | Борославский Н. | Взлет (ТСРВ) Теплоком (ВКТ-7) Термотронник (ТВ-7) Kamstrup (Мультикал) | "АС-50" до Ду 50 | 1 станция -1 место | 1 год | Диагностика, калибровка, ремонт, поверка
2 | ТОО ПФ "Влет-Казахстан" | г.Алматы ул Ауэзова д.62/184 кв.31 г.Астана пер. Шынтас д.8 | Мурзахметов Б.Ш. | Взлет (ТСРВ) | "Взлет ПУ" до Ду 200 " АС" до Ду50 | 2 станции -2 места | 1 год | Диагностика, калибровка, ремонт, поверка
3 | ТОО "Омега-2" | г.Караганда ул.Ермекова д.88 кв.2 | Луканина Н.М. | Взлет (ТСРВ) Теплоком (ВКТ-7) Термотронник (ТВ-7) Kamstrup (Мультикал) ТВА-1 ТС-07 | информация отсутствует | информация отсутствует | 1 год | Диагностика, калибровка, ремонт, поверка
4 | ТОО "Айдабол компани" представитель в г.Астана ИП "Абжанова И.В." | г.Экибастуз ул.Абая д.129 г. УстьКаменогорск | Огай В.В. | Взлет (ТСРВ) Теплоком (ВКТ-7) Термотронник (ТВ-7) Kamstrup (Мультикал) ТВА-1 ТС-07 | УПСЖ-50М до Ду 50 | 1 станция -2 место | 1 год | Диагностика, поверка

## Slide 7
Информация по коммерческому учету СТУ города Астана, по состоянию на 20.12.2016 г.
Информация по коммерческому учету СТУ района "Сарыарка", по состоянию на 20.12.2016 г.
Информация по коммерческому учету СТУ района "Алматы", по состоянию на 20.12.2016 г.
Информация по коммерческому учету СТУ района "Есиль", по состоянию на 20.12.2016 г.
Принадлежность | Всего СТУ | Принято на КУ до 20.12.2016г. | Не принято на КУ по состоянию на 20.12.2016г.
Бюджет | 301 | 301 | 0
МЖФ | 2861 | 2677 | 184
ВП | 429 | 349 | 80
Прочие юр. лица | 2277 | 2133 | 144
Частный сектор | 629 | 547 | 82
Итого | 6497 | 6007 | 490
Принадлежность | Всего СТУ | Принято на КУ до 20.12.2016г. | Не принято на КУ по состоянию на 20.12.2016г.
Бюджет | 130 | 130 | 0
МЖФ | 853 | 775 | 78
ВП | 193 | 163 | 30
Прочие юр. лица | 840 | 770 | 70
Частный сектор | 69 | 56 | 13
Итого | 2085 | 1894 | 191
Принадлежность | Всего СТУ | Принято на КУ до 20.12.2016г. | Не принято на КУ по состоянию на 20.12.2016г.
Бюджет | 160 | 160 | 0
МЖФ | 1656 | 1587 | 69
ВП | 92 | 71 | 21
Прочие юр. лица | 802 | 800 | 2
Частный сектор | 328 | 304 | 24
Итого | 3038 | 2922 | 116
Принадлежность | Всего СТУ | Принято на КУ до 20.12.2016г. | Не принято на КУ по состоянию на 20.12.2016г.
Бюджет | 11 | 11 | 0
МЖФ | 352 | 315 | 37
ВП | 144 | 115 | 29
Прочие юр. лица | 635 | 563 | 72
Частный сектор | 232 | 187 | 45
Итого | 1374 | 1191 | 183

## Slide 8
 | Всего СТУ | СТУ без УСПД | УСПД Энергия | Teplosbor |  | 
 |  |  |  | УСПД, в том числе: | дозвон | не дозвон
Астана | 6497 | 1310 | 155 | 5032 | 4904 | 128
Алматы | 3038 | 698 | 39 | 2301 | 2249 | 52
Есиль | 1374 | 108 | 72 | 1194 | 1159 | 35
Сары-арка | 2085 | 504 | 44 | 1537 | 1496 | 41
Информация по оснащенности приборов учета тепловой энергии модемами (УСПД), по состоянию на 15.12.2016 г.

## Slide 9
код проблемы | Описание проблемы | Пути решения проблемы | Район Алматы | район Сарыарка | район Есиль | по г. Астана
1 | Прошивка | перепрошивка ноутбуком | 4 |  |  | 4
2 | Кабель-интерфейса RS-232 |  |  |  |  | 
2.1. | замыкание | 1) размыкание, 2)замена | 2 |  |  | 2
2.2. | не подключен | подключение |  |  |  | 
2.3. | оторван кабель-интерфейса | 1)замена, 2) припайка |  |  |  | 
2.4. | неверно распаян кабель-интерфейса | перепайка |  |  |  | 
2.5. | не подключен к плате внутри ПУ | подключение |  |  |  | 
3 | Блок питания УСПД |  |  |  |  | 
3.1. | Блок питания вышел из строя | замена блока питания | 2 | 1 |  | 3
3.2. | Блок питания отключен от питания 220В | подключение питания 220В | 1 |  |  | 1
4 | Антенна УСПД |  |  |  |  | 
4.1. | провод оторван | 1)замена, 2)припайка |  |  |  | 
4.2. | слабый сигнал сотовой связи | 1)перенос антенны, 2)перенос УСПД, 3)замена провайдера | 3 | 4 | 7 | 14
5 | Проблемы модема |  |  |  | 1 | 1
5.1. | зависание модема | отключение- включение питания 220В | 4 | 2 | 9 | 15
5.2. | выход из строя модема | замена модема |  | 1 |  | 1
5.3. | ремонт модема | демонтаж модема и отправка его в ремонт | 1 | 3 |  | 4
6 | Проблемы Sim-карты |  |  |  |  | 
6.1. | выход из строя Sim-карты | замена sim-карты | 4 | 2 | 2 | 8
6.2. | неверно вставлена Sim-карта в слот | переставить Sim-карту |  |  |  | 
7 | Проблемы ПУ |  |  |  | 1 | 1
7.1. | нет питания 220 В | подключение питания 220В | 7 |  |  | 7
7.2. | разрядилась литиевая батарея ПУ | замена литиевой батареи ПУ | 15 | 17 | 5 | 37
7.3. | Неверные настройки ПУ | перепрограммирование ПУ |  |  |  | 
7.4. | Сбой настроек даты и времени | корректировка настроек | 2 |  |  | 2
7.5. | неверное подключение ППР и термодатчиков , отсутствие архива | переподключение в соответсвии с инструкцией по монтажу |  |  |  | 
7.6. | выход из строя платы (TR66, ADP-2) | 1)замена платы, 2)перепрограммирование платы |  | 1 | 1 | 2
7.7. | СТУ на гос. поверке |  | 1 |  |  | 1
7.8. | ремонтные работы на ТУ |  | 1 | 2 |  | 3
7.9. | ПУ демонтирован |  |  |  |  | 
8 | Причина неизвестна |  | 5 | 8 | 9 | 22
Итого |  |  | 52 | 41 | 35 | 128
Причины не дозвона УСПД по состоянию на 15.12.2016 г.

## Slide 10
Года | Алматы |  |  | Есиль |  |  | Сары-арка |  |  | по городу Астана |  |  | 
 | кол-во УСПД | дозвон | не дозвон | кол-во УСПД | дозвон | не дозвон | кол-во УСПД | дозвон | не дозвон | кол-во УСПД | дозвон | не дозвон | % не дозвона
06.11.2013 | 1082 | 712 | 370 | 382 | 187 | 195 | 760 | 504 | 256 | 2224 | 1403 | 821 | 37%
05.01.2014 | 1128 | 853 | 275 | 397 | 257 | 140 | 780 | 604 | 176 | 2305 | 1714 | 591 | 26%
05.01.2015 | 1899 | 1738 | 161 | 670 | 575 | 95 | 1329 | 1187 | 142 | 3898 | 3500 | 398 | 10%
05.01.2016 | 2141 | 2060 | 81 | 943 | 910 | 33 | 1468 | 1416 | 52 | 4552 | 4386 | 166 | 4%
15.12.2016 | 2301 | 2249 | 52 | 1194 | 1159 | 35 | 1537 | 1496 | 41 | 5032 | 4904 | 128 | 2,5%
Динамика дозвона УСПД

## Slide 11
Информация по передаче СТУ по договору безвозмездной передачи имущества
Административный район г. Астана | Количество СТУ | Кол-во СТУ переданных по ДДУ | Кол-во СТУ переданных по ДБПИ | Примечание (на балансе АО «АТТ») в антивандальных коробах
I этап реализации 2013 |  |  |  | 
Алматы | 221 | 220 | 220 | 1
Сары-Арка | 179 | 178 | 178 | 1
Есиль | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по I этапу | 400 | 398 | 398 | 2
II этап реализации 2014 |  |  |  | 
Алматы | 292 | 292 | 241 | 0
Сары-Арка | 294 | 291 | 231 | 3
Есиль | 14 | 13 | 12 | 1
Итого по II этапу | 600 | 596 | 484 | 4
Всего | 1000 | 994 | 882 | 6
Примечание:
По инвестиционной программе установлено 6 СТУ в антивандальных коробах, где отсутсвуют обслуживающие организации и приборы не были переданы по ДДУ.
Административный район | Подписаны договора безвозмездной передачи имущества | Не подписаны договора безвозмездной передачи имущества | в том числе |  |  |  | 
 |  |  | Отказались | Инициативная группа | Демонтированы (заменены на КМ-55) | Должны восстановить по суду | 
Алматы | 241 | 51 | 45 | 6 | 0 | 0 | 
Сары-Арка | 231 | 60 | 52 | 5 | 2 | 1 | 
Есиль | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
Итого | 484 | 112 | 97 | 12 | 2 | 1 | 596
Для обеспечения подписания договоров безвозмездной передачи имущества сделано следующее:
1. Направлены письма ГУ «Управления жилищной инспекции» с просьбой оказать содействие по передаче СТУ на баланс объектов кондоминиума.
2. Проведены совещания с органами управления объектами кондоминиума.
3. Проведена рабочая встреча с ГУ «Управления жилищной инспекции».
4. Направлены письма органам управления объектами кондоминиума с указанием Законодательных актов.
Предложения для обеспечения подписания договоров:
1. Провести совещания с ассоциациями КСК районов города Астана.
2. Провести совещания на штабах по прохождению отопительного сезона в районных Акиматах, с привлечением ГУ «Управления жилищной инспекции», и Ассоциаций КСК районов города Астана.
3. Поднять вопрос удешевления стоимости метрологической поверки СТУ, установленных по инвестиционной программе с поверочными лабораториями